CVC-L16 16路继电器模块使用说明

CVC-L16 16路继电器模块是具有总线通讯功能的继电器输出设备,报警主机通过它可以在指定的情况下(报警等)合上或断开某一个或多个输出，从而可以达到报警联动的效果，一般与DVR的报警输入结合使用。

16

15

14

13

12

11

10

9

ON

地址拨码开关

红 绿 黄 黑

通讯指示灯

每两个相邻的端子的输出表示一组开关

通讯状态灯

电源指示灯

1

2

3

4

5

6

7

8

1.  性能特点：

●  16路继电器输出         ●  总线通讯方式

- 规格及参数

| 描述 | CVC-L16 16路继电器模块 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 15厘米 x 11厘米 x 3.5厘米（长x宽x厚） |
| 重量 | 700克 |
| 工作温度 | -10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度 |
| 工作电压 | 直流10 ∽ 15伏 |
| 工作电流 | 静态电流:100毫安, 每合上一个继电器增加20毫安 |
| 继电器参数 | 220VAC/3A或30VDC/3A |
| 联网功能 | 可与CVC016-D、CVC064-C等系列报警主机连接，进行联动 |

- 指示灯状态说明

● 电源指示灯说明						● 通讯状态指示灯说明：

1） 常灭：设备电源不正常。				1)  常亮：模块通信不正常。

2)  常亮：设备电源正常。				2） 闪烁：（1秒钟闪1次），设备通讯正常。

- 与报警主机连接使用说明

●  接线说明：如果和报警主机共用电源，将 “红、绿、黄、黑” 4芯线分别与主机的 “红、绿、黄、黑” 4端子相连；如果和报警主机不共用电源，将 “绿、黄、黑” 3芯线分别与主机的 “绿、黄、黑” 3端子相连，将 “红、黑” 2芯线与自己的电源正、负极相连（建议单独使用电源）。

●  在同一台报警主机上使用时，每一个继电器模块有自己的唯一地址，不能与其它继电器模块的地址相同。地址的范围及设定，请参考报警主机的安装或使用手册(在CVC016-D、CVC064-C使用时，用来代替32路指示灯模块，地址和CVC-32E相同，相当于CVC-32E的1-16号灯)。