- CVC-611单防区带输出扩展模块

CVC-611单防区带输出报警模块是具有总线通讯功能的防区扩展设备，其对于与远距离的探测设备的连接、或在周界防范等场合中非常实用；可与CVC016-D、CVC064-C等系统配套使用；带有地址编码设置开关。

- 1.	规格及参数

| 描述 | CVC-611 单防区带输出报警模块 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 5．5厘米 x 2.0厘米 x 1.0厘米（长x宽x厚） |
| 重量 | 10克 |
| 工作温度 | -10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度 |
| 工作电压 | 直流8.5 ∽ 24伏 |
| 工作电流 | 20毫安 |
| 报警电流 | 100毫安 |
| 防区 | 可接入1个常闭型（NC）探测设备 |
| 输出 | 带一个常开（NO）报警输出， 24V/2A。 |
| 联网功能 | 可与CVC系列报警主机连接 |

- 2. 接线说明

●  接线说明：如果和总线连接，将 “黑、黄、绿、红、白、蓝、灰、棕”8芯线的“红、黑”分别接电源的正负，“绿、黄”分别接485总线A（正）B（负）, “白、黄”分别接探测设备报警输出的常闭（NC）、公共（COM），“灰、棕”分别接电源负和警号负。

●  在同一台报警主机上使用时，每一个报警模块有自己的唯一地址，不能与其它报警模块的地址相同。地址范围及设定，请参考报警主机的安装或使用手册。

3．指示灯说明

● 通讯状态指示灯说明：

1） 常灭：模块电源不正常。

2)  常亮：模块通信不正常。

3） 闪烁：（1秒钟闪1次），模块通信正常。

- 4. 地址编码开关

在将CVC-611接入系统使用时,必须对其进行地址编码，编码通过编码开关进行设置，地址编码采用2进制编码方式。

编码开关按“12345678”顺序排列设置二进制地址。

例如：某防区扩展模块的编码为11；对应的位二进制数为：00001011，在地址拨码开关对应的顺序为8-1（即高位为8，低位为1）。8，7，6，5，3位不动, 1，2，4位拨到”ON”一边。地址编码表见附件。

附：地址编码表

注意：请按照本安装指南进行安装；在连接CVC-611之前请先断开系统电源。